| ტექნიკური დავალება | Техническое задание |
| --- | --- |
| რეზერვუარების საშუალო ჯერადობის ქაფის გენერატორების ГПСС-2000-ის შემოწმება 2023 წელს | Осмотр генераторов пены средней кратности ГПСС-2000 резервуаров в 2023 году |
| დამკვეთი: | Заказчик: |
| შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ | ООО «Батумский нефтяной терминал» |
| ქ. ბათუმი, 2022 წ. | Батуми, 2022 |

| ტექნიკური დავალება | Техническое задание |
| --- | --- |
| რეზერვუარების საშუალო ჯერადობის ქაფის გენერატორების ГПСС-2000-ის შემოწმება 2023 წელს | Осмотр генераторов пены средней кратности ГПСС-2000 резервуаров в 2023 году |
| - სამუშაოების ჩატარების მიზანი | - Цель проведения работ |
| სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა: საშუალო ჯერადობის, სტაციონარული ტიპის ქაფის გენერატორების (ГПСС) (შემდგომში - „ქაფის გენერატორი“) მუშაობის უნარის შემოწმება, რომლებიც გამოიყენება შპს „ბათმის ნავთობტერმინალი“-ს (შემდგომში - საზიოგადოება) ნავთობის და ნავთობპროდუქტების რეზერვუარების ქაფით ხანძრის ქრობის სტაციონარულ დანადგარებში. | Обеспечение пожарной безопасности: Проверка работоспособности генераторов пены средней кратности стационарный типа ГПСС (далее – Пеногенератор), предназначенных к применению в стационарных установках пенного пожаротушения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами ООО «Батумский нефтяной терминал» (далее – Общество). |
| - სამუშაოების მოცულობა | - Объем работ |
| საზოგადოების სხვადასხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფში 68 რეზერვუარზე განთავსებული 187 ერთეული „ქაფის გენერატორის“ 2023 წელს ჩასტარებელი ყოველკვარტალური და ყოველწლიური შემოწმება. | Ежеквартальная и ежегодная проверка на 2023 год пеногенераторов в количестве 187 единиц, расположенных на 68-ми резервуарах по разным структурным подразделениям Общества. |
| - სამუშაოების ჩატარების დასაგეგმი დრო | - Планируемое время проведения работ |
| „ქაფის გენერატორების“ შემოწმების სამუშაოები ტარდება გრაფიკით, რომელსაც დამკვეთს წარუდგენს საზოგადოება: | Работы по проверке Пеногенераторов проводятся по графику, предоставляемому Обществом заказчику: |
| - 4 (ოთხი) ჯერ წელიწადში – ყოველკვარტალური შემოწმება; - 1 (ერთი) ჯერ წელიწადში - რეგლამენტით გათვალისწინებული სამუშაოები. | - 4 (четыре) раза в год – ежеквартальных осмотра; - 1 (одна) раз в год - регламентные работы. |
| ყოველკვარტალური და წლიური სამუშაოების მოცულობა წარმოდგენილია ქვემოთ. | Объем ежеквартальных и годовых работ представлен далее. |
| - მოთხოვნები სანარდო ორგანიზაციის და მისი პერსონალის მიმართ | - Требования к подрядной организации и его персоналу |
| - წინამდებარე ტექნიკური დავალების პუნქტი 3- ში მითითებული პერიოდულობით „ქაფის გენერატორების“ შემოწმების განსახორციელებლად, სამუშაოების შემსრულებელს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება. | - Для проверок Пеногенераторов с указанной в пункте 3 настоящего Технического задания, Исполнитель работ должен иметь опыт работ на выполнение аналогичных работ не менее 3-х лет. |
| - ხელშეკრულების გაფორმების დროს მათ უნდა წარმოადგინონ: | - При заключении договора представить: |
| - ბრძანების ასლი სამუშაოების პასუხიმგებელი ხელმძღვანელების/შემსრულებლების დანიშვნის შესახებ; | - копию приказа о назначении ответственных руководителей / производителей работ. |
| - დოკუმენტების ასლები, რომლებიც ადასტურებენ სამუშაოების შემსრულებლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ შრომის უსაფრთხოების დარგში სწავლების გავლას; | - копии документов, подтверждающих квалификацию исполнителей работ и проведенное обучение по безопасности труда. |
| - დადასტურება იმისა, რომ სანარდო ორგანიზაციას / მენარდეს ჰყავს სპეციალისტი შრომის უსაფრთხოების დარგში, რომელსაც გავლილი აქვს სწავლების კურსი აკრედიტებული პროგრამის მიხედვით „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად; | - подтверждение наличия у Подрядной организации / Подрядчика специалиста по безопасности труда, прошедшего курс обучения по аккредитованной программе в соответствии с Органическим законом Грузии «О безопасности труда»; |
| - სანარდო ორგანიზაციის/ მენარდის მიერ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოსაყენებელი მოწყობილობების ჩამონათვალი; | - перечень оборудования, применяемые Подрядной организации / Подрядчиком в процессе выполнения работ; |
| - ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ჩამონათვალი; | - Перечень средств индивидуальной защиты; |
| - დასაქმებულების სამედიცინო დაზღვევის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები; | - копии медицинского страхования работников; |
| - ჟურნალებისა და ინსტრუქციების ჩამონათვალი შრომის უსაფრთხოების დარგში, რომლებიც გამოყენებული იქნება საზოგადოების ობიექტზე სამუშაოების განხორციელების დროს, აირსაშიში სამუშაოების უსაფრთხო ჩატარების ორგანიზების ინსტრუქციის ჩათვლით; | - перечень журналов и инструкций по безопасности труда, которые будут использованы на объекте Общества, при осуществлении работ, включая инструкцию по организации безопасного проведения газоопасных работ. |
| - სამუშაოების წარმოების გეგმა (ППР). | - План производства работ (ППР). |
| - სამუშაოების განხორციელებისას უნდა იხელმძღვანელოთ: | - При производстве работ руководствоваться: |
| - საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 28 ივლისის №370 დადგენილებით „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“. | - Постановлением правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об утверждении правил пожарной безопасности и условий технического регламента». |
| - „საშუალო ჯერადობის სტაციონარული ტიპის გენერატორის (ГПСС)“ დამამზადებელი ქარხნის პასპორტით, თავი 7. ტექნიკური მომსახურება. პ - 7.3 (მოგაწოდებთ საზოგადოება). | - Паспортом завода-изготовителя на «Генератор пены средней кратности стационарный типа ГПСС». Глава 7. Техническое обслуживание. П 7.3 (предоставляется Обществом). |
| - სამუშაოების შესრულების დროს უნდა შესრულდეს შემდეგი მინიმალური მოთხოვნები: | - При выполнении работ должен соответствовать следующим минимальным требованиям |
| - „გენერატორების“ ტექნიკური მომსახურების და რემონტის განსახორციელებლად დაშვებული უნდა იქნენ 18 წელს მიღწეული პირები, რომელთაც გავლილი აქვთ სამედიცინო შემოწმება, შემყვანი ინსტრუქტაჟი, ინსტრუქტაჟი სამუშაო ადგილზე, პრაქტიკული სტაჟირება, ცოდნის შემოწმება და დაშვებული არიან დამოუკიდებლად სამუშაოდ. (უნდა დაადასტუროთ დოკუმენტების ასლებით); | - Для технического обслуживания и ремонта генераторов должны быть привлечены лица, достигшие 18 – летнего возраста, после прохождения медицинского осмотра, вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, практическую стажировку, проверку знаний и допущенные к самостоятельной работе. (Подтвердить копиями документов). |
| - მომსახურე პერსონალმა კარგად უნდა იცოდეს „გენერატორის“ აგებულება და შეეძლოს გაუმართაობების აღმოფხვრა წინამდებარე ინსტრუქციის შესაბამისად; | - Обслуживающий персонал должен хорошо знать устройство генератора и уметь устранить неисправности согласно настоящей инструкции. |
| - მოქმედ ობიექტზე „გენერატორის“ ტექნიკურ მომსახურებასთან, რემონტთან, მონტაჟთან და დემონტაჟთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო უნდა შეთანხმდეს საზოგადოებასთან, და შესრულდეს მხოლოდ აირსაშიში სამუშაოების შესრულებაზე განწეს-დაშვების თანახმად; | - Все работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и демонтажу генератора на действующем объекте должны быть согласованы с Обществом, и выполняться только согласно наряду-допуску на газоопасные работы. |
| - შემოწმების განხორციელება უნდა მოხდეს რეზერვუარებიდან/რეზერვუარებში ნავთობის მიღება/გაცემის ოპერაციების შეწყვეტიდან 2 საათის შემდეგ; | - Осмотр производить через 2 часа после прекращения операций по приему и отпуску нефти из резервуара. |
| - რეზერვუარის „გენერატორის“ ტექნიკური მომსახურების და რემონტის დროს პერსონალმა სამუშაოები უნდა განახორციელოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებში, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებების ჩათვლით. სპეცფეხსაცმელს არ უნდა ჰქონდეს ლითონის ქუსლსაკრავები და ლურსმნები. | - Во время технического обслуживания и ремонта генератора резервуара персонал должен выполнять работы в средствах индивидуальной защиты, включая защиту органов дыхания. Спецобувь не должна иметь металлических подковок и гвоздей. |
| - გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი და მოწყობილობები არ უნდა წარმოქმნიდეს ნაპერწკალს (სპილენძი, ბერილიუმიანი ბრინჯაო). ინსტრუმენტის სარტყამი და მჭრელი ნაწილები უნდა დაიფაროს კონსისტენტური საპოხის სქელი ფენით (სინთეზური სოლიდოლი, ცხიმოვანი სოლიდოლი); | - Используемый инструмент и приспособления должны быть не дающими искр (медь, бериллиевая бронза). Ударные и режущие части инструмента густо смазывать консистентными смазками (солидол, тавотом и др.). |
| - „გენერატორის“ შემოწმების და გახსნის შესრულების დროს მომსახურე პერსონალი უნდა იმყოფებოდეს ქარპირა მხარეს რათა არ მოხდეს სასუნთქ გზებში ორთქლებისა და აირების მოხვედრა. | - При выполнении осмотра и вскрытия генератора обслуживающий персонал должен находиться с наветренной стороны во избежание попадания паров и газов в дыхательные пути организма. |
| - შემსრულებლის მიერ სამუშაოების შესრულების დროს მომსახურების წესის და უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, საზოგადოებას უფლება აქვს ყოველ დარღვევაზე დააკისროს ჯარიმა 250 ლარის ოდენობით, რაც შეთანხმებული იქნება მომსახურების შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში. | - При выявлении нарушении Исполнителем порядка обслуживания и требований безопасности при выполнении работ, Общество имеет право наложить штраф в размере 250 лари за каждое нарушение, что будет оговорено в договоре на закупку услуг. |
| - რეგლამენტით გათვალისწინებულ სამუშაოთა ჩამონათვალი, რომლებიც ტარდება წელიწადში 1-ჯერ | - Перечень регламентных работ, проводимых 1 раз в год |
| - დამცავი კორპუსის დაშლა და გაწმენდა კონდენსატისა და ჭუჭყისაგან; | - Разборка и очистка от конденсата и грязи защитного корпуса; |
| - სამონტაჟო მილტუჩის და მილსადენის (ხსნარსადენის) შემკვრივებების მდგომარეობის შემოწმება; | - Проверка состояния уплотнений монтажного фланца и растворопрода; |
| - ქაფის გენერატორის გარე ხედის შემოწმება; | - Осмотр внешнего вида пеногенератора; |
| - ბერკეტული სისტემის მდგომარეობის და მუშაობის უნარის შემოწმება; | - Проверка состояния и работоспособности рычажной системы; |
| - ხელის ამძრავის ამოქმედების შემოწმება; | - Проверка срабатывания ручного привода; |
| - კასეტის დამცავი ბადეების მდგომარეობის შემოწმება, გარეცხვა და გაწმენდა; | - Проверка состояния, промывка и чистка защитных сеток кассеты; |
| - აუცილებელია კასეტის შეცვლა მასში გარღვევების ან ბადეების 10 მმ-ზე მეტი ჩანაღუნის აღმოჩენის შემთხვევაში; | - Кассету необходимо заменить при обнаружении разрывов или прогиба сеток более чем на 10мм; |
| - სახსრიანი შეერთებების გარეცხვა, გაწმენდა და დაზეთვა; | - Промывка, чистка и смазка шарнирных соединений; |
| - საფრქვეველის გარეცხვა და გაწმენდა; | - Промывка и чистка распылителя; |
| - კოროზიის ადგილების გამოვლენა და გამოსწორება, საფარების აშრევება; | - Выявление и исправление мест коррозии, отслаивание покрытий; |
| - ფერადი ლითონებისაგან დამზადებული დეტალების კონტაქტური ზედაპირების მდგომარეობის შემოწმება; | - Проверка состояния контактных поверхностей деталей, изготовленных из цветных металлов; |
| - „გენერატორის“ გამოსავალი ღიობის შემკვრივების შემოწმება ჰერმეტულობაზე. | - Проверка уплотнения выходного отверстия генератора на герметичность. |
| - აწყობა და მონტაჟი. | - Сборка и монтаж. |
| - აღნიშნული მოთხოვნების შესრულების შემოწმების შედეგები უნდა მიეთითოს მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტში. | - Результаты проверок указанных требований указывать в Акте приема-сдачи услуг. |
| - ყოველკვარტალურად ჩასატარებელი შემოწმების სამუშაოების ჩამონათვალი | - Перечень работ по осмотру, проводимых ежеквартально |
| - ქაფის გენერატორების შემოწმება და გაწმენდა მტვრისა და ჭუჭყისაგან. | - Осмотр и очистка пеногенераторов от пыли и грязи. |
| - კოროზიის აღმოფხვრა. | - Устранение коррозии. |
| - სარქველების, მილსადენების, სარწყავების, შუასადებების, კონტაქტების და შემკვრელი ჭანჭიკების შემოწმება. | - Осмотр клапанов, трубопроводов, оросителей, прокладок, контактов и затяжных болтов. |
| - ვიზუალური შემოწმება ჰერმეტულობაზე საცეცების ნაკრების მეშვეობით. | - Проверка на герметичность визуально с помощью набора щупов. |
| - გამოვლენილი გაუმართაობების აღმოფხვრა. | - Устранение выявленных неисправностей. |
| - აღნიშნული მოთხოვნების შესრულების შემოწმების შედეგები უნდა მიეთითოს მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტში. | - Результаты проверок указанных требований указывать в Акте приема-сдачи услуг. |
| შენიშვნა: დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალს“ მისამართზე: საქართველო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. #4. | Примечание: Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия. |